## Kasnak Gir
Fan Hesap Tablosu
|  | Eski | Yeni | Değişim Katsayısı
Flender Sıkma Burç Standardına Göre | Motor Kasnağı Çapı (mm) | 140 | 170
| Fan Kasnağı Çapı (mm) | 560 | 560
| Kasnak Oranı | 0.25 | 0.30357 | 121.4%
Motor Gücü (KW) |  | 15 | 15
Motor Devri (d/d) |  | 1485 | 1485 | 100%
Pervane Devri (d/d) |  | 371.25 | 450.8036 | 121.4%
Max. Akım (Amp) |  | 32
Debi (m3/h) |  | 1 | 1.2143 | 121.4%
Basınç( mmss) |  | 1 | 1.4745 | 147.4%
Güç İhtiyacı (kw) |  | 5.625 | 10.0713 | 179%
Akım İhtiyacı (Amp) |  | 12 | 21.4854 | 179%