## su
Su soğutma hesabı
Giriş Sıcaklığı | Çıkış Sıcaklığı | Debi (m3/h) | Özgül Isı (Cp)
30 | 15 | 40 | 1
Q= | M | C | Dt
kcal/h | kg/h | kcal/kgºC | ºC
Debi | 40000
C |  | 1
Dt |  |  | 15
Q (kcal/h) | 600000
Q (Kw/h) | 697.8
Not: Her soğutucu tipinin bir verim değeri vardır.
Örneğin bir klimalı (chiller tipi) bir soğutucu, 6/1 verimliyse,
700 kw/h soğutma sağladığında,yaklaşık 110 kw güç çeker
ÖZET: 1 kalori 1 Kg suyun ısısını 1 derece yükseltmek/düşürmek için gerekli olan ısı miktarıdır.

## yağ
Yağ soğutma hesabı
Giriş Sıcaklığı | Çıkış Sıcaklığı | Debi (m3/h) | Özgül Isı (Cp)
48 | 43 | 80 | 0.42
Q= | M | C | Dt
kcal/h | kg/h | kcal/kgºC | ºC
Debi | 80000
C |  | 0.42
Dt |  |  | 5
Q (kcal/h) | 168000
Q (Kw/h) | 195.384